## Slide 1
한국남동발전
태양광 변동성 대비 화력 백업 최적화 플랫폼
내부 의사결정 지원 시스템
Product Requirements Document
태양광 변동성 정밀 예측
화력 포트폴리오 최적 대응 계획
사전 대비 → 실시간 감시 → 실시간 대응
ESG 대기질 영향 시각화
PRD v4 · 2026.04

## Slide 2
01
왜 이 플랫폼이 필요한가
☀ 태양광: 무조건 최대 발전
변동비 0원 → 최우선 급전
나오는 만큼 전량 입찰 (원칙)
BUT: 내일 얼마 나올지 모른다
구름 많은 날 오차 15~30%
급변 날씨 오차 30~60%
🏭 화력: 이미 돌아가고 있다
최소출력 합계 ~6,387MW가 24시간 가동
석탄 60%, LNG 48% 이하로 못 내림
출력 정밀도: ±1~3% (매우 정확)
BUT: 미리 준비해야 함
석탄 Cold 기동: 12~24시간
⚡ 충돌: 불확실 × 느림
태양광 급감 → 화력 올려야
석탄 램프: 9~26MW/분
태양광 과잉 → 화력 내려야
최소출력 이하로 못 내림
끄면 재기동 수 시간
핵심 인사이트
태양광은 "내일 얼마 나올지 모르겠다" → 불확실 화력은 "얼마를 내라고 하면 정확히 내지만, 미리 말해줘야 한다" → 정확하지만 느림 태양광 예측을 잘 해서, 화력에게 미리 정확한 지시를 내리는 것이 핵심 이 지시 = D-1일 가용용량 신고 = 입찰 최적화

## Slide 3
02
현행 제도와 경쟁 환경
한국 전력시장 (CBP) 입찰 프로세스
D-1일 10:00 1차 예측 & 가용용량 신고
D-1일 17:00 2차 예측 (최신 기상으로 보정)
D-1일 저녁 KPX 급전계획 확정 → 발전사 통보
D일 실시간 급전지시에 따라 발전 수행
변동비 기반 → 가격이 아닌 가용용량 최적화가 핵심
재생에너지 예측제도 (2021.10~)
20MW 초과 태양광/풍력 → 예측 제출 의무
D-1일 10시, 17시 2차에 걸쳐 제출
기준오차율 충족 시 인센티브 / 미충족 시 페널티
→ 남동발전도 이미 예측하고 있음
→ 하지만 구체적 시스템/정확도 미공개
경쟁 벤치마크
발전사
예측 시스템
정확도
화력 연계
한국중부발전
AI (제이케이코어 공동)
99% (2026.2 발표)
2030 통합 운영 목표
한전 (KEPCO)
AI 재생에너지 예측 기술
2km 격자, 1주일 예측
개발 완료 (2021)
한국남동발전
미공개
미공개
본 플랫폼이 해결 →

## Slide 4
03
플랫폼 3단계 운영 모드
STEP 1
사전 대비
D-1일
D-1 10:00 1차 예측 & 대응 계획
D-1 17:00 2차 보정
기상 데이터:
LDAPS 수치예보 (하루 8회)
단기예보 (하루 8회)
초단기예보 (30분마다)
산출물:
24시간 태양광 예측
화력 액션 플랜 타임라인
시나리오별 비교표
KPX 가용용량 신고안
→
STEP 2
실시간 감시
D일
매 30분 예측 갱신
매 10분 위성 구름 확인
데이터:
초단기예보 (30분마다)
위성 영상 (10분마다)
발전소 기상 실측 (실시간)
태양광 발전 실측 (실시간)
핵심:
예측 vs 실측 괴리 감지
향후 3~6시간 예측 갱신
→
STEP 3
실시간 대응
이벤트 발생 시
"태양광이 예측보다
300MW 적게 나오고 있습니다"
시스템 자동:
최신 기상으로 재계산
화력 조정 지시 즉시 갱신
출력 예시:
"영흥 2호 지금 출력 증가"
"분당 1호 기동 준비 (45분)"
→ 사후 대비가 핵심 가치

## Slide 5
04
기상 데이터 전략: 기상청 오차 극복
"기상청이 틀린만큼 틀리는 것 아닌가?" → 기상청만 쓰면 그렇다. 다중 소스를 쓰면 극복 가능.
데이터 소스
해상도
갱신 주기
범위
용도
LDAPS 수치예보
1.5km
하루 8회
48시간
하루전 예측 주입력
단기예보 (동네예보)
5km
하루 8회
3일
하루전 예측 보조
초단기예보
5km
30분마다
6시간
실시간 보정 핵심
위성 영상 (천리안2A)
2km
10분마다
실시간
구름 급변 탐지
발전소 현장 관측
포인트
실시간
현재
실측 기반 보정
태양광 발전 실측
인버터별
실시간
현재
예측 vs 실측 비교
극복 전략
① 다중 소스 앙상블: LDAPS + 위성 + 실측 결합 → 단일 소스 의존도 감소 ② 위성 기반 초단기: 구름 이동 직접 관측 → 2~3시간 예측에서 NWP보다 우수 ③ 실측 피드백: 현재 예측-실측 차이를 실시간 보정 ④ 과거 패턴 학습: "이 기상 조건에서 기상청이 얼마나 틀렸는지" 학습

## Slide 6
05
태양광 예측 모델
통계 (회귀/ARIMA)
nRMSE
15~25%
ML (XGBoost)
nRMSE
10~18%
DL (LSTM/GRU)
nRMSE
8~15%
베이지안 +GRU (제안)
nRMSE
7~12%
위성 Nowcast
nRMSE
5~10%
MVP 전략: 검증된 ML(XGBoost/LSTM)로 시작 → 데이터 축적 후 베이지안+GRU 확장 전제 조건: 남동발전 기존 예측보다 정확하지 않으면 가치 없음
1단계: 베이지안 계층모형
지역별 기상 민감도 + 시간/계절 구조 posterior 추정
부분풀링 → 데이터 적은 사이트도 안정 추정
베타 회귀 + Fourier basis expansion
출력: baseline 예측 + 잔차
2단계: FiLM-조건부 GRU
구름 급변, NWP 오차, ramp event 비선형 패턴 학습
1단계 posterior 요약 → FiLM 조건벡터 주입
같은 backbone이 지역별로 다르게 동작
Direct multi-horizon 출력 (1~24시간)

## Slide 7
06
화력 대응 계획 생성 — 핵심 기능
태양광 예측이 입력 → 나오는 결과는 "발전기별로 몇 시에 무슨 행동을 하라"는 액션 플랜
태양광 예측
내일 시간대별 발전량
→
갭 계산
수요-태양광 -고정화력
→
UC 최적화
MILP 24시간 최적 조합
→
역산 타이밍
발전기별 "몇시에 몇MW"
→
액션 플랜
운영자용 타임라인
액션 플랜 출력 예시
시간
발전기
액션
목표 출력
12:37
영흥 1호
출력 증가 시작
520 → 700MW
13:00
영흥 1호
700MW 도달
700MW
13:30
영흥 4호
출력 증가 시작
520 → 870MW
14:00
분당 1호
기동 준비 시작
(정지 → 기동)
14:23
영흥 4호
870MW 도달
870MW (최대)
14:45
분당 1호
최소출력 도달
221MW
15:06
분당 1호
400MW 도달
400MW
추가 연료비: ~X억원 | 예비력 최소: 15시 350MW | ESG: 영흥 NOx +12%

## Slide 8
07
시나리오 비교 — 운영자 의사결정
시나리오
태양광 가정
추가 기동
연료비
예비력
대응 실패
낙관
예측 +10%
없음
기본
충분
없음
중립
예측 그대로
영흥1호 증가
+2.1억
충분
없음
비관
예측 -30%
영흥1,4호+분당
+5.8억
주의
없음
급변
14시 50% 감소
분당 즉시 기동
+7.2억
위험
지연 가능
운영자 의사결정 포인트
"비관 시나리오 대비 시 연료비 3.7억 더 들지만, 급전 대응 실패 리스크 0. 오늘 날씨가 불확실하니 비관으로 간다." 시스템은 추천하고, 사람이 최종 판단한다. 비용 / 예비력 / ESG 영향을 한 화면에서 비교할 수 있게 하는 것이 대시보드의 핵심 가치.

## Slide 9
08
화력 발전기 운전 제약
파라미터
영흥 (석탄)
삼천포 (석탄)
분당 (LNG)
의미
정격출력
870MW/호기
560MW/호기
460MW
최대 출력
최소출력
520MW (60%)
336MW (60%)
221MW (48%)
이하로 못 내림
램프업
~15MW/분
~10MW/분
~30MW/분
분당 증가 한계
최소기동시간
12시간
12시간
4시간
켜면 최소 유지
최소정지시간
8시간
8시간
2시간
끄면 최소 유지
Cold 기동
16시간
16시간
6시간
완전 정지 후 재가동
기동비용
~3억원/회
~2억원/회
~5천만원/회
1회 기동 비용
변동비
~80원/kWh
~80원/kWh
~160원/kWh
연료비 기반
핵심 Trade-off
석탄 = 싸지만 느리다 (램프 15MW/분, Cold 기동 16시간) LNG = 비싸지만 빠르다 (램프 30MW/분, Cold 기동 6시간, 변동비 2배) → 태양광 급변 대비에 LNG가 유리하지만 비용 2배. 이 균형을 최적화하는 것이 UC의 역할.

## Slide 10
09
남동발전 발전 포트폴리오 구조
고정 영역
건드릴 수 없음
필수운전 + 최소출력 구간
합계: ~6,387MW
영흥: 최소 3,048MW
삼천포: 최소 1,248MW
강릉: 최소 1,248MW
분당: 최소 442MW
여수: 최소 401MW
예측 영역 (변동)
예측이 핵심 가치
태양광: 20+ 사이트
→ 변동성 큼, 예측 대상
풍력: 영흥, 군위 등
→ 변동성 큼
연료전지: 비교적 안정
해양소수력: 소규모, 안정
최적화 영역 (조정 가능)
이 영역이 최적화 대상
최소출력 ~ 최대출력 사이
조정 가능: ~4,442MW
영흥: +2,032MW 여유
삼천포: +832MW 여유
분당: +478MW 여유
대기 발전기 기동/정지 결정
전체 공급 = 고정 영역 (~6,387MW) + 태양광 예측 (변동) + 최적화 영역 (0 ~ 4,442MW) 태양광이 많이 나오면 → 최적화 영역을 줄임 (연료비 절감) 태양광이 적게 나오면 → 최적화 영역을 올림 (수요 충족) 태양광이 예측보다 적으면 → 실시간으로 최적화 영역을 올림 (사후 대응)

## Slide 11
10
ESG: 하이퍼로컬 대기질 영향
배출량 추정
화력 출력 × 배출계수
= SOx, NOx, PM 배출량
데이터:
남동발전 대기오염물질 배출실적
발전기별 배출계수
확산 모델
풍속, 풍향, 대기안정도
→ 가우시안 확산 모델
→ 시간대별 영향권 계산
데이터:
발전소 기상정보 (풍향/풍속)
지도 시각화
영향권 오버레이
민감지역 표시 (주거지, 학교)
시나리오 A vs B:
"석탄 증가 → NOx +12%"
"LNG 기동 → NOx +3%"
ESG 가치
화력 가동을 늘릴 때의 환경 영향을 사전에 정량화 운영자가 "석탄을 더 돌릴까, LNG를 돌릴까" 판단할 때, 비용뿐 아니라 "영흥 주변 주거지역 NOx +12% vs 분당 주변 +3%"를 함께 보여줌 → ESG 보고서에 정량적 근거 제공 / 지자체·주민 소통 자료

## Slide 12
11
MVP 범위 & 로드맵
✅ MVP (Phase 1)
1. 태양광 하루전 예측 (ML 모델)
2. 화력 출력 여유 분석
3. 태양광 + 화력 겹쳐보기 시각화
4. UC 기반 대응 계획 (액션 플랜)
5. 시나리오 비교 (낙관/중립/비관)
6. 가용용량 신고안 출력
7. 기본 운영 대시보드
8. 대기질 영향 지도 (기본)
🔜 Phase 2 (이후)
1. 실시간 감시 & 대응 모드
2. 위성 기반 초단기 예측
3. 베이지안+GRU 고급 모델
4. 풍력 정밀 예측
5. ESS 충방전 최적화 연계
제외 항목:
KPX 자동 제출 / 송전망 제약
발전기 자동 제어 (사람이 판단)
핵심 성공 지표
예측 정확도
nRMSE 10% 이내
급변 탐지율
80% 이상
대응 실패
0건
연료비 절감
불필요 가동 감소

## Slide 13
One-line Summary
태양광 변동성을 정밀 예측하고, 화력에게 미리 정확한 지시를 내린다.
플랫폼이 답하는 질문
내일 태양광이 얼마나 나올까?
급변하면 어떤 화력을 언제 올릴까?
화력을 줄일 수 있는 시점은 언제인가?
각 선택이 환경에 어떤 영향을 주는가?
지금 예측이 빗나가고 있진 않은가?
PRD v4 · 2026.04